[image: image1.png]«

MYREEE



中煤第七十二工程有限公司

配电箱的制作、租赁、使用和维护管理办法

中煤第七十二工程有限公司建筑装备公司
2016年06月

配电箱的制作、租赁、使用和维护管理办法
1.目的：
为在建设工程施工现场用电中严格贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保在施工现场供用电中的人身安全和设备安全，决定对我公司配电箱实施统一管理和调配。配电箱是施工现场配电系统中电源与用电设备之间，输、配电的中枢环节，开关箱则是配电系统的末端环节，也是用电设备的直接控制装置，因此，配电箱、开关 箱的正确设置和使用对施工现场用电安全具有关键性的影响，为保障配电箱、开关箱在施工现场使用过程中的安全可靠，减少电气伤害事故，特制定本管理办法。

2、适用范围
2.1 本办法适用于公司所属各单位的配电箱管理。
2.2 公司下属项目部的甲方指定工程分包方的配电箱应尽可能参照本办法执行。
3.职责
    配电箱的管理单位为设备租赁站，其中配电箱的制作、租赁由设备租赁站负责，使用、维护由项目部负责,设备租赁站指导。

4.管理办法
4.1 配电箱的制作：
4.1.1配电箱的制作单位
4.1.1.1
设备租赁站负责配电箱的制作。

4.2配电箱的制作要求
4.2.1配电箱的材质和外观要求
4.2.1.1 配电箱的材料的选择要符合部颁标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，应采用冷轧钢板制作，钢板厚度应为1.2—2.0mm，其中开关箱箱体厚度不得小于1.2mm,分配箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm.

4.2.1.2 箱体在结构上应附加配置电器安装板和箱门，按规范要求，配电箱的电器首先安装在金属电器安装板上，然后整体紧固在配电箱体内。

4.2.1.3配电箱由于长期在户外使用，因此需做特殊防腐处理。采用喷塑防腐。

4.2.1.4配电箱门上应印制中煤集团标志和中煤第七十二工程有限公司名称，并有防触电的提醒标志。

4.2.1.5配电箱的外形结构应能防雨防尘，锁具应配暗锁并防锈。

4.2.1.6开关箱在漏电断路器位置设置操作小门，便于操作人员在箱门关闭的情况下能正常操作。

4.2.1.7配电箱的导线进、出线口必须设在箱体的下底面。

4.2.2配电箱的内部设计要求

4.2.2.1配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做可靠的电气连接。

4.2.2.2 配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线，线头做防氧化处理，导线绝缘的颜色标志应规范要求配置并排列整齐；导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。

4.2.2.3 配电箱、开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座，外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接。

4.2.2.4 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应。

4.2.2.5 配电箱进、出线应加护套分路成束，导线束不得与箱体，出口直接接触。

4.2.2.6分配电箱中装设可视总断路器，可视分路断路器。开关箱内应装设可视断路器以及可视漏电断路器。

4.2.2.7开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

4.2.2.8 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。适用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应于0.1S。                                 

4.2.2.9配电箱内的开关电器要安装牢固，不得歪斜和松动。

4.3.配电箱的使用和维护。

4.3.1 配电箱的使用计划

4.3.1.1配电箱的使用应先由项目部提前十天提出使用计划交由设备租赁站。设备租赁站根据项目部的计划，结合库存情况，进行调拨、调配或制作。

4.3.2配电箱的使用注意事项

4.3.2.1 配电箱的日常管理和维护交由项目部负责。

4.3.2.2 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。

4.3.2.3 所有配电箱均应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

4.3.2.4 所有配电箱应配锁，并应由专人负责。

4.3.2.5移动式配电箱的进、出导线必须采用橡胶绝缘电缆。

4.3.2.6 配电箱，开关箱必须按照下列顺序操作：

1）送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱。

2）停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

4.3.2.7 现场用电设备应有各自专用的开关箱，开关箱内使用漏电保护断路器，开关箱内每只开关控制一台用电设备，做到一机一闸，一漏一箱，不准使用一直开关控制二台及以上电器（含插座）。

4.3.2.8配电箱应设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中，不得装设在易受外来固体撞出、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所，否则，须做特殊防护处理。

4.3.2.9 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。

4.3.2.10 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面垂直距离为0.8~1.6m。

4.3.2.11 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设。

4.3.3.配电箱的维护注意事项

4.3.3.1配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套。必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。

4.3.3.2对配电箱、开关箱进行定期维修检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸，有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

4.3.3.3配电箱在使用过程中如有损坏应及时修复。

5配电箱的租赁

5.1 公司所有配电箱均由设备租赁站统一管理和租赁。

5.2出租的配电箱原则上不允许项目间私自横向调动，特殊情况下横向调动要经双方认可，同时到设备租赁站办理租、退手续，退租设备要确保完好。
5.3租用单位负责配电箱出租、退租过程中的装卸、运输等事宜，其中发生的运输、装卸等人工费（按实际发生予以签证）均由配电箱租用单位承担。

5.4配电箱的价格

由箱体、箱内电器元件、人工费和管理费组成。具体价格参照附表。

5.5配电箱的折旧期为四年。

月租价=（年折旧费+年退租维修费+年管理费）÷12

其中：年折旧费的收取依据集团公司统一会计政策规定，为配电箱的单价-3%的残值除以折旧年限，年退租维修费率为设备原值10%，年管理费率为设备原值10%。.
5.6设备租赁站出租的配电箱应完好，租用单位在租用配电箱时必须派人到设备租赁站和相关人员进行交接，核对配电箱的规格、数量等。确认配电箱完好后，办理租赁手续，同时按规定交清各种费用。

5.7配电箱退租时，除正常损耗外，不得缺少、损坏设备零部件，否则，由设备租用单位照价赔偿。退租的配电箱应保持清洁和卫生，否则对项目部处于500元以上的罚款。退租配电箱时，租用单位必须派人与设备租赁站共同确认设备的完好并办理相关退租手续，无退租手续的，正常收取其租赁费。

[image: image1.png]